## Лист1
Трансформатор
Дано:
U1 = |  | 220 |  | В
U2 = |  | 230 |  | В
U3 = |  | 21 |  | В
I2 = |  | 0.36 |  | А
I3 = |  | 1.53 |  | А
fc = |  | 50 |  | Гц
| Pг = U2*I2 + U3*I3 = | [5 empty] | 230 |  | * | 0.36 |  | + | 21 |  | * | 1.53 |  | = | 114.93 |  | ВА
2. Выбор марку и стали магнитопровода согласно таблицы (из практической работы)
Марка стали |  |  |  |  | 1311
Pг = |  |  | 150 |  | ВА |  |  | (мощность)
B = |  |  | 1.56 |  | Тл |  |  | (Индукция)
J = |  |  | 2.2 |  | А/мм² |  |  | (плотность тока)
ƞ = |  |  | 0.96 |  |  |  |  | КПД
Ko = |  |  | 0.32 |  |  |  |  | коэф. заполнения окна медью обмоток
Толщина |  |  | 0.35 |  | мм
Кс = |  |  | 0.95 |  |  |  |  | магнитопровод из
3. Определение тока первичной обмотки
| I1 = Рг / U1 * ƞ * cos ɸ1 = | [7 empty] | 114.93 |  | / | 220 |  | * | 0.96 |  | * | 0.9 |  | = | 0.60464 |  | А
| cos ɸ1 = |  |  | 0.9
4. Определение исходной расчетной величены
Sc*So = Рг * 10² / 1,11 (1 + 1/ƞ)* fc * B * J * Ko * Kc = | [14 empty] | 114.93 |  | * 10² /1,11 * (1 + 1/ | [5 empty] | 0.96 |  | ) * | 50 |  | * | 1.56 |  | * | 2.2 |  | * | 0.32 |  | * | 0.95 | = | 97.2153
Sc*So = |  |  | 97.2153 |  | см | 4
5. Выбор типоразмера магнитопровода
Sc*So = |  |  | 116.5 |  | см | 4 |  |  |  | ΔU1% = |  |  | 5
Sc = |  |  | 5.44 |  | см | 2 |  |  |  | ΔU2% = |  |  | 8
a = |  |  | 25 |  | мм
c = |  |  | 25 |  | мм
h = |  |  | 62.5 |  | мм
H = |  |  | 87.5 |  | мм
L = |  |  | 100 |  | мм
b = |  |  | 25 |  | мм
6. Определение число ветков
w1 = U1(1 - ΔU1%/100) * 10 | [7 empty] | 4 | /4,44 * fc * B * Sc |  |  |  |  | = | 220 |  | (1- | 5 |  | /100) * 10 |  |  | 4 | /4,44 |  | * | 50 |  | * | 1.56 |  | * | 5.44 |  | = | 1109.3531 |  | ветков
w1 = |  | 1109.3531 |  | ветков
w2 = U2(1 + ΔU2%/100) * 10 | [7 empty] | 4 | /4,44 * fc * B * Sc |  |  |  |  | = | 230 |  | (1+ | 8 |  | /100) * 10 |  |  | 4 | /4,44 |  | * | 50 |  | * | 1.56 |  | * | 5.44 |  | = | 1318.4848 |  | ветков
w2 = |  | 1318.4848 |  | ветков
w3 = U3(1 + ΔU2%/100) * 10 | [7 empty] | 4 | /4,44 * fc * B * Sc |  |  |  |  | = | 21 |  | (1+ | 8 |  | /100) * 10 |  |  | 4 | /4,44 |  | * | 50 |  | * | 1.56 |  | * | 5.44 |  | = | 120.3834 |  | ветков
w3 = |  | 120.3834 |  | ветков
7. Определение сечение провода
q1 пр = I1 / J = |  |  |  |  | 0.60464 |  | / | 2.2 |  | = | 0.27484 |  |  |  | => |  | ПЭВ 2 |  |  | d1 = |  | 0.7 |  |  | мм
q2 пр = I2 / J = |  |  |  |  | 0.36 |  | / | 2.2 |  | = | 0.16364 |  |  |  | => |  | ПЭВ 2 |  |  | d2 = |  | 0.57 |  |  | мм
q3 пр = I3 / J = |  |  |  |  | 1.53 |  | / | 2.2 |  | = | 0.69545 |  |  |  | => |  | ПЭВ 2 |  |  | d3 = |  | 1.04 |  |  | мм
8. Определение возможности размещения обмоток в окне выбранного магнитопровода
8.1 Определение число ветков первичной обмотки в одном слое
ε = | 1.5
w1.1 = (h - 2ε1) / d1 = ( | [6 empty] | 62.5 |  | - | 3 |  | ) / | 0.7 |  | = | 85 |  | ветков |  |  |  | * Округление
w1.2 = (h - 2ε1) / d2 = ( | [6 empty] | 62.5 |  | - | 3 |  | ) / | 0.57 |  | = | 104.386 |  | ветков |  |  |  | * Округление
w1.3 = (h - 2ε1) / d3 = ( | [6 empty] | 62.5 |  | - | 3 |  | ) / | 1.04 |  | = | 57.2115 |  | ветков |  |  |  | * Округление
8.2 Определение число слоев обмотки
m1 ≈ w1/w1.1
m1 = |  | 1109.3531 |  | / | 85 |  | = | 13.0512 |  |  | * Округление
m2 ≈ w2/w1.2
m2 = |  | 1318.4848 |  | / | 104.386 |  | = | 12.6309 |  |  | * Округление
m3 ≈ w3/w1.3
m3 = |  | 120.3834 |  | / | 57.2115 |  | = | 2.1042 |  |  | * Округление
8.3 Определяется толщина обмотки
ȣ = | 0.08
δ1 = m1 * (d1 + ȣ1) = | [5 empty] | 13.0512 |  | *( | 0.7 |  | + | 0.08 |  | ) = | 10.1799 |  | мм |  |  | * Округление
δ2 = m2 * (d2 + ȣ2) = | [5 empty] | 12.6309 |  | *( | 0.57 |  | + | 0.08 |  | ) = | 8.2101 |  | мм |  |  | * Округление
δ3 = m3 * (d3 + ȣ3) = | [5 empty] | 2.1042 |  | *( | 1.04 |  | + | 0.08 |  | ) = | 2.3567 |  | мм |  |  | * Округление
8.4 Расчет необходимой ширины окна
Снеобх = K * (ε2 +δ1+δ12+δ2+δ23+δ3+ε3)+ε4
K = |  | 1.1
ε2 = |  | 1 |  | мм
δ12 = |  | 0.5 |  | мм
δ23 = |  | 0.5 |  | мм
ε3 = |  | 0.5 |  | мм
ε4 = |  | 1 |  | мм
Снеобх = |  |  | 1.1 |  | *( | 1 |  | + | 10.1799 |  | + | 0.5 |  | + | 8.2101 |  | + | 0.5 |  | + | 2.3567 |  | + | 0.5 |  | ) + | 1 |  | = | 26.5714 |  |  | * Округление
Проверка
Снеобх |  |  |  | ≤ | C | [11 empty] | - | Исходные данные
26.5714 |  |  |  | ≤ | 25 | [11 empty] | - | Данные из таблицы (подставлять самому)
Не правильно | [16 empty] | - | Автоматическое решение